| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | εταιρια κρητικων ιστορικων μελετων |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ηράκλειο, 02/08/2011 |
| Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax: 2810-283754 E-mail: info@historical-museum.gr url: www.ekim.gr |  | Αρ. Πρωτ.: 309-Α201/2011 |

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του υποέργου 2 «αναβαθμιση συστηματος κλιματισμου και συστηματοσ ασφαλειασ του ιμκ» του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»

| ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |  | ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
| Ημερομηνία | Ημέρα | Ώρα |  | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| 12/09/2011 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 11:00 ΠΜ |  |  |

Απόφαση Ένταξης: 1188/18.04.2011, Κωδικός Ο.Π.Σ.: 333540

Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 71.586,00 € Ευρώ
(58.200,00 € Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 23%)

Κωδικός CPV: 39717200-3, 32234000-2, 32235000-9

Χρονική διάρκεια του Υποέργου: 4 μήνες.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί βάσει του Π.Δ. 118/2007.

| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στις Ελληνικές Εφημερίδες |
| --- | --- | --- |
| 02/08/2011 | 02/08/2011 | 02/08/2011 |

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:

# ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (Ε.Κ.Ι.Μ.) ιδρύθηκε το 1951. Η Ε.Κ.Ι.Μ. έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ο σκοπός της είναι η υποστήριξη και προαγωγή των Κρητολογικών (αρχαιολογικών, ιστορικών, εθνογραφικών, φιλολογικών) σπουδών από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους και εντεύθεν. Η Ε.Κ.Ι.Μ. δραστηριοποιείται από την ίδρυσή της αδιαλείπτως μέχρι σήμερα, έχοντας παραγάγει έργο προς όφελος όχι μόνο της τοπικής κοινωνίας αλλά και της χώρας (όπως πιστοποιείται, μεταξύ άλλων, από τη διεθνή φήμη του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης και την απήχηση στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα των Διεθνών Κρητολογικών Συνεδρίων που η Ε.Κ.Ι.Μ. θέσπισε το 1961 και οργανώνει μέχρι σήμερα).

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης ιδρύθηκε από την Ε.Κ.Ι.Μ. στα 1953 και στεγάζεται σε νεοκλασικό οίκημα (Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού, 1903) ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας το οποίο, με βάση τη βούληση του ευεργέτη της πόλης Ανδρέα Λυσ. Καλοκαιρινού (1862 - 1930), παραχωρήθηκε από τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού στην Ε.Κ.Ι.Μ. προκειμένου να στεγάσει το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Κατά τη δεκαετία του 1970 το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης επεκτάθηκε με την ανέγερση νέας πτέρυγας. Η πτέρυγα αυτή συμπληρώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με προσθήκη ορόφου και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2004 με τη διαρρύθμιση Αιθουσών Περιοδικών Εκθέσεων και Μικρού Αμφιθεάτρου.

Η συνολική στεγασμένη εκθεσιακή επιφάνεια του Μουσείου είναι 1500 τ.μ. κατανεμημένη σε 25 αίθουσες, που καλύπτουν ιστορία δεκαεπτά αιώνων, ενώ η Βιβλιοθήκη του Ι.Μ.Κ. με σπάνιες εκδόσεις, περιοδικά, ένα πλούσιο σύνολο ιστορικών αρχείων και φωτογραφικό αρχείο, απευθύνεται όχι μόνο σε ερευνητές αλλά και στο ευρύ κοινό. Από το 1994 βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα συνολικής επανέκθεσης των Συλλογών του Μουσείου.

Ο τομέας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι ένα πεδίο δραστηριότητας στον οποίο η Ε.Κ.Ι.Μ, αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα. Τα προγράμματα προσφέρονται δωρεάν στους μαθητές των σχολείων, εκτελούνται σε ειδικά διαμορφούμενο χώρο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης από μουσειοπαιδαγωγό και συνοδεύονται από ειδικό έντυπο υλικό που διανέμεται επίσης δωρεάν.

Τέλος, η Ε.Κ.Ι.Μ. αναπτύσσει συστηματική εκδοτική δραστηριότητα και διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα στους χώρους του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, διαλέξεις, παρουσιάσεις βιβλίων, ξεναγήσεις, συμπόσια και άλλες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» περιλαμβάνει 3 υποέργα:

- Υποέργο 1: «Προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης του ΙΜΚ»

- Υποέργο 2: «Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού και συστήματος ασφαλείας του ΙΜΚ»

- Υποέργο 3: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανάπτυξη εφαρμογών για το ΙΜΚ»

Στα πλαίσια της παρούσας προκήρυξης θα υλοποιηθεί το Υποέργο 2: «Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού και συστήματος ασφαλείας του ΙΜΚ».

## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Το Υποέργο 2 «Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού και συστήματος ασφαλείας του ΙΜΚ» αφορά στην αναβάθμιση τόσο του συστήματος κλιματισμού όσο και των συστημάτων ασφαλείας του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Τα υπό προμήθεια είδη κατανέμονται σε δύο ομάδες:

Ομάδα Α: Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού ΙΜΚ

- Προμήθεια νέας εξωτερικής μονάδας κλιματισμού της Αίθουσας Σεμιναρίων.

- Προμήθεια νέας εξωτερικής μονάδας κλιματισμού και των αντίστοιχων εσωτερικών της Βιβλιοθήκης.

- Αναβάθμιση κεντρικής μονάδας διαχείρισης του συστήματος κλιματισμού η οποία θα ενσωματώνει τον έλεγχο του συνόλου των μηχανημάτων του κτιρίου.

- Προμήθεια ειδικής αντικραδασμικής βάσης για τις εξωτερικές μονάδες κλιματισμού στην ταράτσα του κτιρίου.

- Προμήθεια προστατευτικού από αλουμίνιο και τζάμι για τις εξωτερικές μονάδες κλιματισμού στην ταράτσα του κτιρίου.

Ομάδα Β: Αναβάθμιση συστήματος ασφαλείας ΙΜΚ

- Προμήθεια νέου συστήματος καταγραφής και διαχείρισης καμερών.

- Προμήθεια καμερών υψηλής ανάλυσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

- Προμήθεια εξωτερικών κινούμενων καμερών.

- Προμήθεια ασύρματου συστήματος ελέγχου εξωτερικών χώρων.

- Προμήθεια συστήματος ελέγχου περιπολιών φύλακα.

- Προμήθεια συστήματος επιτήρησης της γραμμής επικοινωνίας του συστήματος ασφαλείας.

- Προμήθεια αντιδιαρρηκτικού συστήματος καπνού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά και για τις δύο ομάδες του διαγωνισμού ή μεμονωμένα για μια από τις δύο ομάδες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Α

ΟΜΑΔΑ Α: Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού ΙΜΚ

Το σύστημα κλιματισμού του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης έχει εγκατασταθεί σταδιακά το διάστημα 2000-2008. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης αυτού ώστε να γίνει λιγότερο ενεργοβόρο και ποιο φιλικό προς το περιβάλλον απαιτούνται οι παρακάτω προμήθειες:

- Προμήθεια νέας εξωτερικής μονάδας κλιματισμού της Αίθουσας Σεμιναρίων.

- Προμήθεια νέας εξωτερικής μονάδας κλιματισμού και των αντίστοιχων εσωτερικών της Βιβλιοθήκης.

- Αναβάθμιση κεντρικής μονάδας διαχείρισης του συστήματος κλιματισμού η οποία θα ενσωματώνει τον έλεγχο του συνόλου των μηχανημάτων του κτιρίου.

- Προμήθεια ειδικής αντικραδασμικής βάσης για τις εξωτερικές μονάδες κλιματισμού στην ταράτσα του κτιρίου.

- Προμήθεια προστατευτικού από αλουμίνιο και τζάμι για τις εξωτερικές μονάδες κλιματισμού στην ταράτσα του κτιρίου.

Οι εξωτερικές μονάδες πρέπει να είναι κατάλληλες για τροφοδότηση από τριφασικό δίκτυο 400 V / 50Ηz, ενώ η στάθμη θορύβου τους – ηχητική πίεση – να μην ξεπερνά τα 63 dB(Α), σε εργαστηριακές συνθήκες και σε οριζόντια απόσταση 1 μέτρου από την μονάδα και 1,5 μέτρου ύψους από τη βάση.

# Προμήθεια νέας εξωτερικής μονάδας κλιματισμού της Αίθουσας Σεμιναρίων

Το σύστημα κλιματισμού της Αίθουσας Σεμιναρίων του Μουσείου είναι το παλαιότερο σύστημα κλιματισμού μέσω αεραγωγών του κτιρίου. Η μονάδα του συστήματος αυτού βρίσκεται στη ταράτσα της νέας πτέρυγας του Μουσείου. Η μονάδα αυτή λόγω παλαιότητας και της εγγύτητας στην θάλασσα έχει υποστεί μεγάλες φθορές και χρήζει άμεσης αντικατάστασης με μηχάνημα που θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ενδεικτικός τύπος ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ – ΑΕΡΑ ΤΥΠΟΥ PACKAGED

Το περίβλημα των μονάδων πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ατσάλι ψυχρής ελάσεως με επίστρωση ψευδαργύρου και να είναι βαμμένο με ακρυλικό χρώμα Ral σε ειδικό φούρνο βαφής. Όλα τα εξαρτήματα της μονάδας να είναι στερεωμένα με βίδες και μπουλόνια επιψευδαργυρωμένα και ανθεκτικά στη διάβρωση.

Οι μονάδες πρέπει να χρησιμοποιούν ανεμιστήρα με καθοδήγηση ιμάντα / τροχαλίας οπότε να μπορούν να λειτουργούν σε ευρεία γκάμα αέρα παροχής και εξωτερικής στατικής πίεσης αέρα.

Οι τροχαλίες και οι ιμάντες μπορούν να αλλαχθούν επί τόπου ώστε να προσαρμοσθεί η παροχή αέρα και η εξωτερική στατική πίεση στις απαιτήσεις του εκάστοτε χώρου και δικτύου αεραγωγών.

Η σύνδεση των αεραγωγών προσαγωγής και επιστροφής αέρα μπορεί να γίνει τόσο οριζόντια όσο και κατακόρυφα με εύκολη προσαρμογή των εξαρτημάτων των μονάδων.

Ο συμπιεστής να είναι ερμητικά κλειστός τύπου scroll, εξασφαλίζοντας υψηλό βαθμό απόδοσης. Οι συμπιεστές παρέχονται με εσωτερική προστασία υπερφόρτωσης.

Οι σερπαντίνες τόσο του συμπυκνωτή όσο και του εξατμιστή να είναι κατασκευασμένες από χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή με εσωτερικές εγκοπές και να είναι μηχανικά συνδεδεμένες με πτερύγια αλουμινίου ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη μεταφορά θερμότητας.

Τα θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας της μονάδας πρέπει να είναι τουλάχιστον:

Λειτουργία Ψύξης από 3οC (DB) ως +45οC (DB)

Λειτουργία Θέρμανσης από -5οC (WB) ως +18οC (WB)

Ψυκτική απόδοση: 35 KW(περίπου)

Θερμική απόδοση: 34 KW(περίπου)

Ηλεκτρική παροχή: 400V, 50HZ, 3PH

Έλεγχος θερμοκρασίας: Ηλεκτρονικός – Θερμοστατικός

Ψυκτικό μέσο: R-410

Συμπιεστής: Ερμητικά κλειστός τύπου scroll

Προμήθεια νέας εξωτερικής μονάδας κλιματισμού και των αντίστοιχων εσωτερικών της Βιβλιοθήκης (βλέπε σχέδια 1-4)

Για να καλυφθούν οι ανάγκες κλιματισμού της Βιβλιοθήκης, που μετά την ανακαίνισή της αποκτάει τέσσερις επιμέρους χώρους, και οι ανάγκες κλιματισμού δυο υφιστάμενων γραφείων, των οποίων τα κλιματιστικά χρειάζονται αντικατάσταση, προτείνεται η προσθήκη συστήματος κλιματισμού με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

#### ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΡΟΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ – VRF

Όλες οι εσωτερικές μονάδες που συνδέονται στο κάθε σύστημα, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αυτόνομης και ανεξάρτητης λειτουργίας και ελέγχου ανάλογα με τις απαιτήσεις των χώρων.

Η λειτουργία του συστήματος στηρίζεται σε πιεσοστάτες και θερμοστάτες που μέσω ενός ειδικά εξελιγμένου ολοκληρωμένου κυκλώματος, ελέγχεται η συχνότητα του κινητήρα (inverter) ενός συμπιεστή ψυκτικού μέσου ο οποίος με τη σειρά του μεταβάλλει τις στροφές και κατ’ επέκταση την παροχή του ψυκτικού μέσου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε εσωτερικού χώρου.

Η εξωτερική μονάδα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί με εσωτερικές μονάδες (έως και 17) διαφορετικών τύπων και αποδόσεων, οι οποίες μπορούν να συνδεθούν σε ένα ψυκτικό κύκλωμα και να ελέγχονται ανεξάρτητα, με στόχο να εκμεταλλευτούμε με αυτόν τον τρόπο φαινόμενα ετεροχρονισμού και έτσι να μειώσουμε κατά το αντίστοιχο ποσοστό την συνολική εγκατεστημένη ισχύ των εξωτερικών μονάδων και την κατανάλωση ενέργειας.

Για μεγαλύτερη οικονομία σε μερικά φορτία και για την απόκριση ακόμη και σε λειτουργία μιας μόνο εσωτερικής μονάδος η εξωτερική μονάδα πρέπει να έχει την δυνατότητα ελέγχου απόδοσης (Capacity Control) από 19% έως και 100% και τουλάχιστον 20 βήματα λειτουργίας.

Η επιθυμητή θερμοκρασία για κάθε χώρο ελέγχεται και επιτυγχάνεται μέσω μικροεπεξεργαστή, όπου η επεξεργασία των διαφόρων παραμέτρων (θερμοκρασία αέρα επιστροφής και επιθυμητή θερμοκρασία χώρου για τον διαφορικό έλεγχο, καθώς και οι θερμοκρασίες αερίου και υγρού ψυκτικού για τον έλεγχο της υπερθέρμανσης) και οι διορθωτικές ρυθμίσεις (άνοιγμα – κλείσιμο ηλεκτρονικής εκτονωτικής, ταχύτητα ανεμιστήρα) γίνονται αναλογικά με την μέθοδο της ολοκληρωτικής – διαφορικής ρύθμισης.

Τα τυλίγματα του κινητήρα πρέπει να είναι ειδικά κατασκευασμένα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής και ομαλή λειτουργία για την αποφυγή κινδύνων λόγω της συνεχούς μεταβαλλόμενης συχνότητας και τάσης. Ο συμπιεστής πρέπει να περιλαμβάνει ηλεκτρικό θερμαντήρα (ηλεκτρική αντίσταση) στροφαλοθαλάμου για την αποφυγή συμπύκνωσης του λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

TΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ VRF

Ψυκτική απόδοση: 22,4 KW (περίπου)

Θερμική απόδοση: 25,0 KW (περίπου)

Ηλεκτρική παροχή: 400V, 50HZ, 3PH

Έλεγχος θερμοκρασίας: Ηλεκτρονικός / Θερμοστατικός

Έλεγχος λειτουργίας Συμπιεστή: Inverter

Συμπιεστής: Ερμητικά κλειστός τύπου scroll

Οι επίτοιχες μονάδες πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ατσάλι ψυχρής ελάσεως.

Ο εναλλάκτης της μονάδας πρέπει να είναι κατασκευασμένος από χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή με εσωτερικές εγκοπές και να είναι μηχανικά συνδεδεμένες με πτερύγια αλουμινίου ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη μεταφορά θερμότητας.

Κάθε εσωτερική μονάδα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για τον ακριβή έλεγχο της ροής του ψυκτικού μέσου. O έλεγχος της ηλεκτρονικής βαλβίδας γίνεται με microcomputer μέσω αισθητηρίου ελέγχου της θερμοκρασίας επιστροφής στη μονάδα, και μέσω των αισθητηρίων ελέγχου της υπερθέρμανσης.

Οι ονομαστικές ψυκτικές αποδόσεις των μονάδων υπολογίζονται σε:

Εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB

Οι ονομαστικές θερμικές αποδόσεις των μονάδων υπολογίζονται σε:

Εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB

Οι μονάδες πρέπει να διαθέτουν ενσωματωμένο στο πλαίσιο φίλτρο μακράς διάρκειας ζωής.

Οι μονάδες θα διαθέτουν αυτόματη επανεκκίνηση (στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας) μετά από διακοπή ρεύματος, και επίσης να υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης της λειτουργίας από το τοπικό χειριστήριο της μονάδας.

ΤΥΠΟΣ Α ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ VRF

Ψυκτική απόδοση: 7,0 KW (περίπου)

Θερμική απόδοση: 8,0 KW (περίπου)

Ηλεκτρική παροχή: 220V, 50HZ, 1PH

Έλεγχος θερμοκρασίας: Ηλεκτρονικός - Θερμοστατικός

ΤΥΠΟΣ Β ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ VRF

Ψυκτική απόδοση: 2,8 KW (περίπου)

Θερμική απόδοση: 3,2 KW (περίπου)

Ηλεκτρική παροχή: 220V, 50HZ, 1PH

Έλεγχος θερμοκρασίας: Ηλεκτρονικός – Θερμοστατικός

Αναβάθμιση κεντρικής μονάδας διαχείρισης του συστήματος κλιματισμού η οποία θα ενσωματώνει τον έλεγχο του συνόλου των μηχανημάτων του κτιρίου

Αντικατάσταση της υπάρχουσας μονάδας διαχείρισης με νέα η οποία θα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης των πρόσθετων μονάδων που πρόκειται να τοποθετηθούν καθώς και όλων των υφιστάμενων. Θα προβλεφθεί στην μονάδα διαχείρισης εφεδρεία τουλάχιστον 20% για πιθανή προσθήκη μονάδων στο μέλλον.

Η υφιστάμενη κεντρική μονάδα διαχείρισης του συστήματος κλιματισμού βρίσκεται στην είσοδο του Μουσείου. Ενδεικτικά οι λειτουργίες που μπορούν να εκτελεστούν από το κεντρικό χειριστήριο είναι το άνοιγμα και το κλείσιμο των μηχανημάτων και η θερμοκρασία ψύξης-θέρμανσης. Η μονάδα αυτή δεν περιλαμβάνει τον χειρισμό των μηχανημάτων που κλιματίζουν την Αίθουσα Σεμιναρίων, την Εθνογραφική Συλλογή και την Βιβλιοθήκη του Μουσείου, ο οποίος γίνεται από ανεξάρτητα χειριστήρια.

Για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική ενεργειακή διαχείριση του συστήματος και τον σωστό κλιματισμό του συνόλου του κτιρίου, προτείνεται η επέκταση του κεντρικού συστήματος διαχείρισης, με την σύνδεση σε αυτό των νέων μηχανημάτων της Αίθουσας Σεμιναρίων και της Βιβλιοθήκης, και την τοποθέτηση ειδικών πλακετών στα υφιστάμενα μηχανήματα TRANE της Εθνογραφικής Συλλογής ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση και ο έλεγχος αυτών τουλάχιστον σε λειτουργία on/off .(ειδική ηλεκτρονική πλακέτα που δίνει την δυνατότητα ελέγχου διαφόρων παραμέτρων του μηχανήματος από απόσταση).

Η κεντρική μονάδα διαχείρισης και ελέγχου συνδέεται μέσω κατάλληλης πλακέτας με το απαραίτητο software με τις μονάδες κλιματισμού και μπορούν να ελεγχτούν μέχρι και 64 μονάδες κλιματισμού.

Με το σύστημα κεντρικού ελέγχου μπορούμε να έχουμε :

Ανεξάρτητο έλεγχο (εκκίνηση / παύση λειτουργίας - ρύθμιση θερμοκρασίας – ταχύτητας ροής αέρα) μέχρι συνολικά 64 μονάδες κλιματισμού.

Ομαδικό έλεγχο μέχρι 64 ομάδων μονάδων κλιματισμού.

Περιορισμός λειτουργίας των τοπικών χειριστηρίων των μονάδων κλιματισμού (τόσο σε λειτουργία on/off όσο και σε ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας).

Συναγερμός φωτιάς. Το σύστημα μπορεί αν δοθεί συναγερμός φωτιάς από το σύστημα πυρανίχνευσης να προχωρήσει σε παύση λειτουργίας των μονάδων κλιματισμού μέσω της κατάλληλης διασύνδεσης των δύο συστημάτων.

Ένδειξη κωδικού βλαβών.

Δυνατότητα οπτικής παρακολούθησης μέσω γραφικού περιβάλλοντος διαμέσου του συστήματος bms.

Στο σύστημα μέσω κατάλληλων πλακετών μπορούν να συνδεθούν εκτός από μονάδες vrv, μονάδες split, ψύκτες, εναλλάκτες αέρα-αέρα.

Ένδειξη ανάγκης καθαρισμού των φίλτρων αέρα των μονάδων.

Οι παραπάνω λειτουργίες αναφέρονται για μονάδες του ιδίου κατασκευαστή με τον κεντρικό χειριστήριο. Για μονάδες άλλου κατασκευαστή απαιτείται η σύνδεση μέσω ειδικής πλακέτας ελέγχου και είναι δυνατή μόνο η ρύθμιση έναρξης και παύσης λειτουργίας.

Προμήθεια ειδικής αντικραδασμικής βάσης για τις εξωτερικές μονάδες κλιματισμού στην ταράτσα του κτιρίου (βλέπε σχέδιο 4)

Τοποθετούνται 4-6 αντικραδασμικά ανά εξωτερική μονάδα διαστάσεων 12.5χ12.5.2.5cm ενδεικτικού τύπου VIBRO-EP.

Ειδική επιφάνεια 9 τ.μ. κατασκευασμένη ως επι το πλείστον με κοιλοδοκό γαλβανισμένο εν θερμώ διαστάσεων 50χ50χ2 mm. Στα σημεία των κολλήσεων θα γίνει βαφή με εποξειδικό χρώμα δυο συστατικών. Η κατασκευή θα έχει την μορφή τραπεζιού με κατάλληλα φατνώματα στην επιφάνεια του ώστε να μπορεί να στηριχθεί η επιφάνεια ξύλου πού θα τοποθετηθεί από πάνω. Το ξύλο θα είναι ανθεκτικό σε εξωτερικές συνθήκες (εμποτισμένη ξυλεία σε τάβλες). Η κατασκευή θα τοποθετηθεί στην ταράτσα της νέας πτέρυγας του Μουσείου και θα μεταφερθούν επάνω της όλες οι εξωτερικές μονάδες κλιματισμού (νέες και υφιστάμενες) του κτιρίου. Η βάση θα προστατεύσει το κτίριο από τους κραδασμούς που προκαλούν τα μηχανήματα και τα ίδια τα μηχανήματα από την υγρασία.

Προμήθεια προστατευτικού από αλουμίνιο και τζάμι για τις εξωτερικές μονάδες κλιματισμού στην ταράτσα του κτιρίου (βλέπε σχέδιο 4)

Προμήθεια προστατευτικού από προφίλ αλουμινίου διπλής ηλεκτροστατικής βαφής και τζάμι διπλό 5 μ. + 12 μ. + 5 μ. σε σχήμα Π μήκους συνολικά 9 μ. και ύψους 1,5 μ. (13,5 τ.μ.) το οποίο θα τοποθετηθεί στην βορεινή πλευρά της ταράτσα της νέας πτέρυγας του Μουσείου. Το προστατευτικό θα λειτουργεί ως ανεμοφράκτης για την προστασία των εξωτερικών μονάδων κλιματισμού από την αλμύρα, η οποία επικάθεται στα στοιχεία με αποτέλεσμα την πρόωρη καταστροφή τους. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον υπολογισμό των ανεμοπιέσεων για την εκλογή της κατάλληλης διατομής.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α1 | Εξωτερική μονάδα κλιματισμού της Αίθουσας Σεμιναρίων | 1 | τεμ. |
| Α2 | Εξωτερική μονάδα κλιματισμού της Βιβλιοθήκης | 1 | τεμ. |
| Α3 | Επιτοίχιες εσωτερικές μονάδες VRF της Βιβλιοθήκης (Τύπος Α) | 3 | τεμ. |
| Α4 | Επιτοίχιες εσωτερικές μονάδες VRF της Βιβλιοθήκης (Τύπος Β) | 2 | τεμ. |
| Α5 | Αναβάθμιση κεντρικής μονάδας διαχείρισης του συστήματος κλιματισμού | 1 | τεμ. |
| Α6 | Ηλεκτρονικές πλακέτες μηχανημάτων TRANE Εθνογραφικής Συλλογής για σύνδεσή τους στην κεντρική μονάδα διαχείρισης του συστήματος κλιματισμού | 2 | τεμ. |
| Α7 | Ειδική αντικραδασμική βάση για τις εξωτερικές μονάδες κλιματισμού | 9 | τ.μ. |
| Α8 | Προστατευτικό από προφίλ αλουμινίου και τζάμι για τις εξωτερικές μονάδες κλιματισμού | 3 | τεμ. |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Β

ΟΜΑΔΑ Β: Αναβάθμιση συστήματος ασφαλείας ΙΜΚ

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης διαθέτει σύστημα ασφαλείας που αποτελείται από συνδυασμό ραντάρ, καμερών και ανιχνευτών καπνού. Το σύστημα ασφαλείας παρακολουθείται όλο το 24ώρο από κέντρο λήψεως σημάτων εκτός Μουσείου.

Για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ασφαλείας, ώστε να διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο φύλαξης των αντικειμένων και η απρόσκοπτη επικοινωνία με το κέντρο λήψεως απαιτούνται τα εξής:

- Προμήθεια νέου συστήματος καταγραφής και διαχείρισης καμερών.

- Προμήθεια καμερών υψηλής ανάλυσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

- Προμήθεια εξωτερικών κινούμενων καμερών.

- Προμήθεια ασύρματου συστήματος ελέγχου εξωτερικών χώρων.

- Προμήθεια συστήματος ελέγχου περιπολιών φύλακα.

- Προμήθεια συστήματος επιτήρησης της γραμμής επικοινωνίας του συστήματος ασφαλείας.

- Προμήθεια αντιδιαρρηκτικού συστήματος καπνού.

Προμήθεια νέου συστήματος καταγραφής και διαχείρισης καμερών

Το υφιστάμενο σύστημα εγκαταστάθηκε το 2004 και έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές του. Είναι αναγκαίο να αντικατασταθεί από νέο σύστημα καταγραφής και διαχείρισης καμερών που να έχει επιπλέον κανάλια εικόνας και την δυνατότητα χειρισμού κινούμενων καμερών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύστημα καταγραφής και διαχείρισης καμερών δικτυακό με 24 κανάλια εικόνας, pentaplex, RS-485, πιστοποιητικό τύπου Kalagate, ενσωματωμένο DVD-RW, ανάλυση704χ576, δυνατότητα προγραμματιζόμενων εξόδων Digital IO, έξοδοι: 1 video composite, 1 VGA, 25Fps.

Προμήθεια καμερών υψηλής ανάλυσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

Αντικατάσταση 3 εξωτερικών καμερών και 1 εσωτερικής με κάμερες υψηλής ανάλυσης για καλύτερη απεικόνιση των εξωτερικών χώρων καθώς και της αίθουσας που βρίσκονται προς έκθεση οι πίνακες του Δ. Θεοτοκόπουλου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κάμερα υψηλής ανάλυσης οπτικού αισθητήρα CCD 1/3”, 600tv lines, (SN>48db), ελάχιστη φωτεινότητα 0,2 lux, φακός μεταβλητός 4-9mm, τροφοδοσία 12V DC

Προμήθεια εξωτερικών κινούμενων καμερών

Προσθήκη 2 εξωτερικών κινούμενων καμερών με δυνατότητα τηλεχειρισμού από απόσταση και υψηλής εστίασης. Οι κάμερες θα τοποθετηθούν στην βόρεια και νότια πλευρά του Μουσείου, για καλύτερο εποπτεία των εξωτερικών χώρων και της νυκτερινής φύλαξης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινούμενη εξωτερική κάμερα day-night με την γωνιακή βάση στήριξής της, ανάλυση>480TV LINES οπτικό zoom X10, ψηφιακό Χ10, ατέρμονη περιστροφή, ταχύτητα περιστροφής 300ο/sec, AWB, BLC, OSD, IP66, (SN>50db), 12V DC

### Προμήθεια ασύρματου συστήματος ελέγχου εξωτερικών χώρων

Προσθήκη ασύρματων εξωτερικών αισθητηρίων για πιο αποτελεσματική επιτήρηση των εξωτερικών χώρων σε συνδυασμό με τις ρομποτικές κάμερες. Το σύστημα αυτό παρέχει προστασία από τυχόν βανδαλισμούς και απόπειρες να εισβάλει κάποιος στον χώρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ασύρματο σύστημα ελέγχου εξωτερικών χώρων αποτελούμενο από 3 διπλούς αισθητήρες κίνησης τριπλού αισθητήρα (2PIR & 1MICRO) με δέκτη, τροφοδοτικό και module σύνδεσης στο υφιστάμενο σύστημα συναγερμού τύπου Αdemco 4140XMPT2

Προμήθεια συστήματος ελέγχου περιπολιών φύλακα

Σύστημα ελέγχου περιπολιών φύλακα με μπουτόν, εγκατεστημένα σε κατάλληλα σημεία, τα οποία πατάει ο φύλακας κατά την περιπολία του και αυτόματα στέλνεται ειδοποίηση από το σύστημα ασφαλείας καθώς και εικόνα από τις ρομποτικές κάμερες στο κέντρο λήψεως. Εβδομαδιαίο η μηνιαίο report σημάτων και εικόνας αποστέλλεται για τον έλεγχο της περιπολίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύστημα ελέγχου περιπολιών φύλακα που αποτελείται από 4 ασύρματα μπουτόν με 2 δέκτες και 4 RPM (προσαρμογείς για σύνδεση στο υφιστάμενο σύστημα συναγερμού Ademco 4140XMPT2)

Προμήθεια συστήματος επιτήρησης της γραμμής επικοινωνίας του συστήματος ασφαλείας

Προσθήκη συστήματος επιτήρησης της γραμμής επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το σύστημα ασφαλείας του Μουσείου για την αποστολή σημάτων στο κέντρο λήψεως. Το σύστημα αυτό λειτουργεί ως βοηθητικό σύστημα επικοινωνίας με το κέντρο λήψεως σε περίπτωση δολιοφθοράς της τηλεφωνικής γραμμής από κακοποιούς, αλλά και δυσλειτουργίας ή διακοπής της τηλεφωνικής γραμμής λόγω βλάβης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύστημα επιτήρησης γραμμής ISDN με module σύνδεσης στο δίκτυο (LAN) ή GPRS

### Προμήθεια αντιδιαρρηκτικού συστήματος καπνού

Προσθήκη αντιδιαρρηκτικού συστήματος καπνού στην αίθουσα που εκτίθενται οι πίνακες του Δ. Θεοτοκόπουλου. Σε περίπτωση εισβολής στο χώρο, το σύστημα αυτό ενεργοποιείται και γεμίζει το χώρο με πυκνό άσπρο καπνό, κάνοντας αδύνατη την ορατότητα για περίπου μισή ώρα με αποτέλεσμα να καθυστερήσει ή να αποθαρρύνει τον εισβολέα. Ο καπνός είναι μη τοξικός και το σύστημα είναι κατάλληλο για μουσειακούς χώρους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αντιδιαρρηκτικό σύστημα καπνού με δυνατότητα κάλυψης 1100m3 σε 60 sec, 1,8m3 /sec και εξοπλισμός για σύνδεση στο υφιστάμενο σύστημα συναγερμού Ademco 4140XMPT2 (2 ανιχνευτές κίνησης για επιβεβαίωση alarm και σύνδεση στο σύστημα συναγερμού μέσω πλακέτας επέκτασης 3 ζωνών για ένδειξη χαμηλής στάθμης υγρού, ενεργοποίησης, χαμηλή τάση μπαταρίας)

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Β1 | Σύστημα καταγραφής και διαχείρισης καμερών | 1 | τεμ. |
| Β2 | Κάμερα υψηλής ανάλυσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων | 4 | τεμ. |
| Β3 | Κινούμενη εξωτερική κάμερα με την γωνιακή βάση στήριξής της | 2 | τεμ. |
| Β4 | Ασύρματο σύστημα ελέγχου εξωτερικών χώρων | 1 | τεμ. |
| Β5 | Σύστημα ελέγχου περιπολιών φύλακα | 1 | τεμ. |
| Β6 | Σύστημα επιτήρησης γραμμής ISDN με module σύνδεσης στο δίκτυο (LAN) ή GPRS | 1 | τεμ. |
| Β7 | Αντιδιαρρηκτικό σύστημα καπνού | 1 | τεμ. |

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.

# ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΟΠ)

## Πίνακας ΠΟΠ 1: ΟΜΑΔΑ Α

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Κόστος Μονάδος | Σύνολο | Σύνολο με ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Πίνακας ΠΟΠ 2: ΟΜΑΔΑ Β

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Κόστος Μονάδος | Σύνολο | Σύνολο με ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

## ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ ................................

Ημερομηνία έκδοσης ...........................

Προς:

εταιρια κρητικων ιστορικων μελετων

ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7

712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ .......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας ……………….. οδός …………………. αριθμός ……………… ΤΚ ……………………..}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών

α) …….….... οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

β) ……….…. οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

γ) ………….. οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ….…………. για εκτέλεση του υποέργου ……………….. συνολικής αξίας ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της εν λόγω Εταιρείας.}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………

(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

## ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ ................................

Ημερομηνία έκδοσης ...........................

Προς:

εταιρια κρητικων ιστορικων μελετων

ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7

712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ .......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας ……………….. οδός …………………. αριθμός ……………… ΤΚ ……………………..}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών

α) …….….... οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

β) ……….…. οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

γ) ………….. οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό ................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

## ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ ................................

Ημερομηνία έκδοσης ...........................

Προς:

εταιρια κρητικων ιστορικων μελετων

ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7

712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ .......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας ……………….. οδός …………………. αριθμός ……………… ΤΚ ……………………..}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών

α) …….….... οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

β) ……….…. οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

γ) ………….. οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό  ……………. Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)